## 1.1 A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
| 裕安园充电桩配电工程 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2023年09月27日

## 1.2 B.1 招标工程量清单扉页
B.1 招标工程量清单扉页
|  | 裕安园充电桩配电工程 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2023年09月27日 |  | 复 核 时 间： | 2023年09月27日

## 1.3 附录C 总说明
总说明
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  | 第1页 共1页
一、工程概况：本项目位于滁州市琅琊区明光东路与紫薇北路交叉口裕安园地面停车场，本次招标包括箱式变电站、充电桩、拉管、电缆、基础等。施工具体内容详见招标文件业主重要提示、图纸、工程量清单及补疑。 二、工程招标范围： 1、10kV裕熙苑127线路紫薇北路东1号环网柜接入点至箱变低压出线部分图纸范围内的所有内容。 三、工程量清单编制依据 1、建设单位提供《裕安园充电桩配电工程》设计图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《安徽省建设工程工程量清单计价依据办法》（2018年）、《2018版安徽省建设工程计价依据修订内容》、《安徽省建设工程费用定额》（2018年）、《安徽省建筑工程施工机械台班费用编制规则》（2018年）、《安徽省建设工程计价定额(公用册）》（2018年）、《安徽省建筑工程计价定额》（2018年）、《安徽省装饰工程计价定额》（2018年）、《安徽省安装工程计价定额》（2018年）、《安徽省市政工程计价定额》（2018年）、《安徽省园林绿化工程计价定额》（2018年）； 3、安徽省建设工程造价管理总站文件造价【2019】7号文及其附件； 四、工程量清单编制及报价要求 1、工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与投标人须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 2、除非合同另有规定，分部分项工程量清单中每一项综合单价均已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费和综合费。 3、本工程量清单依据2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）及其部分修编内容、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》等规定的编码列项；项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）的报价。 4、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸、地勘报告等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。 5、措施项目费指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活等方面的费用。本项目工程量清单中未列明的其他措施项目费，投标人可根据各专业特点、地区和工程特点，考虑所需要的措施费用。 五、其他需要说明的问题： 1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。 2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。 3、金额（价格）均应以 人民币 表示。 4、绿化破复约200平方，恢复以草坪和小树苗为主，分布在裕安园和南小庄停车场，具体数量以 现场实际破复量为准，该项费用含在投标综合报价中，不再单独支付费用，请投标人自行考虑。
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 001 | 箱式变电站部分
| 00101 | 电气部分
1 | 030402018001 | 组合式成套箱式变电站 |  | 1、名称：箱式变电站 2、容量（KV·A)：500kVA 3、组合形式：含成套高、低压配电柜、变压器、铜母线等元器件及辅材 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：箱变接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：50×5 4、接地形式：详见图集03D501-4 11页 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 60.000
3 | 030409001001 | 接地极 |  | 1、名称：箱变接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50×50×5 L=2500 4、土质：综合考虑 5、接地形式：引用图集03D501-4 11页 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 |  | 6.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4 | 030414001001 | 电力变压器系统 |  | 1、名称：电力变压器系统调试 2、容量（kV·A）：500kVA 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 系统 |  | 1.000
5 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（KV)：1.0kv 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 系统 |  | 3.000
6 | 030414002002 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（KV)：10kv 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 系统 |  | 1.000
7 | 030414008001 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10KV 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 段 |  | 3.000
8 | 030414008002 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1.0KV 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 段 |  | 4.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
9 | WB030414026001 | 避雷器调试 |  | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10kv 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 2.000
10 | 030414010001 | 电容器 |  | 1、名称：电容补偿柜调试 2、电压等级（kV）：1.0kv 3、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 1.000
11 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统测试 2、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 6.000
12 | ZB030101001001 | 箱变围栏 |  | 1、名称：箱变围栏 2、材质：不锈钢围栏 3、规格、尺寸：详见设计图纸，满足设计及规范验收要求 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：电缆沟支架 2、材质：层架:角钢L45X5 ；主架:角钢75X5；接地线：Φ10镀锌圆钢 3、电缆支架间水平距离为 0.8m。 4、电缆支架、角钢及接地扁钢应采取热镀锌防腐。 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.208
14 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1、名称：电缆沟接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 50.000
分部小计
| 00102 | 土建部分
| 0010203 | 箱变基础
15 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：详见图纸和地勘报告 2、挖土深度：2m以内 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 82.870
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：符合图纸、验收要求 2、填方材料品种：符合图纸、验收要求 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 52.240
17 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：综合考虑 2、运距：20km 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 30.630
18 | 010501001001 | 碎石垫层 |  | 1、碎石垫层 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 2.830
19 | 010501001002 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 2.170
20 | 010401012001 | 零星砌体 |  | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 6.500
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 9.360
22 | 010507005001 | 压顶 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 6.460
23 | 010501004001 | 满堂基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 5.200
24 | 010503002001 | 矩形梁 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 0.610
25 | 010807003001 | 金属百页窗 |  | 1、百叶窗600×200 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 0.480
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、20mm厚1:2防水水泥砂浆粉刷 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 78.220
27 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 5.920
28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.027
29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ12以内 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.410
30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ16以内 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.063
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 011702001001 | 基础 |  | 1、基础类型：1、模板材质：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 4.440
32 | 011702006001 | 矩形梁 |  | 1、模板材质：综合考虑 2、梁类型：梁模板 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 8.950
33 | WB011702039001 | 压顶 |  | 1、模板材质：综合考虑 2、构件类型：压顶模板 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 11.460
34 | 070205001001 | 铸铁盖板 |  | 1、GSB盖板 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 块 |  | 1.000
35 | 010516002001 | 预埋铁件 |  | 1、钢材种类：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.170
分部小计
| 0010204 | 电缆沟基础
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
36 | 010101004002 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：详见图纸和地勘报告 2、挖土深度：2m以内 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 86.390
37 | 010103001002 | 回填方 |  | 1、密实度要求：符合图纸、验收要求 2、填方材料品种：符合图纸、验收要求 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 55.040
38 | 010103001003 | 灰土回填 |  | 1、密实度要求：符合图纸、验收要求 2、填方材料品种：300厚2：8灰土回填 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 13.860
39 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：综合考虑 2、运距：20km 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 17.490
40 | 010501001003 | 垫层 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 6.930
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 010401012002 | 零星砌体 |  | 1、砖品种、规格、强度级：MU10砖 2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 7.920
42 | 010507005002 | 压顶 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 2.640
43 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 1、20mm厚1:2防水水泥砂浆粉刷 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 53.120
44 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.414
45 | WB020413003001 | 钢丝网 |  | 1、钢丝网1.5方网20×20（双层） 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 79.200
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
46 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ16以内 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.365
47 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ10以内 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.470
48 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 φ12以内 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.191
49 | 011702001002 | 基础 |  | 1、基础类型：1、模板材质：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 10.320
50 | 011702006002 | 盖板 |  | 1、模板材质：综合考虑 2、板类型：板模板 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 3.450
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
51 | WB011702039002 | 压顶 |  | 1、模板材质：综合考虑 2、构件类型：压顶模板 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 11.460
52 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板 |  | 1、电缆沟盖板 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 3.170
53 | 010516002002 | 预埋铁件 |  | 1、钢材种类：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.103
分部小计
| 0010205 | 车棚
54 | 010101004003 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：详见图纸和地勘报告 2、挖土深度：2m以内 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 41.980
55 | 010103001004 | 回填方 |  | 1、密实度要求：符合图纸、验收要求 2、填方材料品种：符合图纸、验收要求 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 39.980
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
56 | 010103002003 | 余方弃置 |  | 1、废弃料品种：综合考虑 2、运距：20km 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 2.000
57 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 6.000
58 | 011702001003 | 基础 |  | 1、基础类型：1、模板材质：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 24.000
59 | 010516002003 | 预埋铁件 |  | 1、钢材种类：综合考虑 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.231
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
60 | 010602001001 | 车棚架 |  | 1、钢种：Q355B 2、除锈：喷砂除锈 3、无机富锌防锈漆(E06,二度2x25um 干膜厚度)+ 环氧云铁防锈中间漆(H53,二度2x25um ) 4、防火涂料：本工程耐火等级为一级，承重钢柱的耐火极限要求为不小于3.0小时，钢梁的耐火极限要求为不小于2.0小时,楼板耐火极限要求为不小于1.5小时 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 1.405
61 | 010901004001 | 膜结构屋面 |  | 1、PVDF1050G车棚膜 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 100.110
62 | 040205006001 | 标线 |  | 1、充电桩标识标志 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 45.000
63 | 060106004001 | 装设车挡 |  | 1、钢管车挡DN75mm，长度0.5m 2、具体参考 D0101-16地挡及指示牌示意图 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 10.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
64 | WB050101015001 | 绿化破复 |  | 1、绿化的破除，清理，垃圾运输到场外，恢复（恢复以草坪和小树苗为主，投标者综合报价，中标后不得调整单价，具体数量以现场实际破复量为准） 2、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 200.000
分部小计
| 002 | 电力电缆部分
65 | 040501008001 | 水平定向钻进敷设管道（导向孔） |  | 1、名称：电缆导管（水平定向钻） 2、土壤类别：综合考虑 3、材质：MPP管 4、规格：φ160 5、含管内土方挖除外弃 6、管道下沉工程量综合考虑 7、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 448.740
66 | 030408003001 | 电缆保护管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：MPP管 3、规格：DN50 4、敷设方式：埋地敷设 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 26.500
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
67 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电缆保护管 2、材质：PC管 3、规格：DN32 4、敷设方式：暗敷 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 59.870
68 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：YJV22-8.7/15kV-3×50mm2 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：10kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 235.100
69 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头制作及安装 2、规格、型号：≤50mm2 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV)：10kv 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
70 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：ZC-YJV-0.6/1-3×185+2×95 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：1.0kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 21.240
71 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：YJV-2*120+1*70 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：1.0kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 114.830
72 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：ZC-YJV-0.6/1-4*95 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：1.0kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 10.370
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
73 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：YJV-3×6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：1.0kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 61.670
74 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格、型号：YJV-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内敷设 5、电压等级：1.0kv 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 208.020
75 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头制作及安装 2、规格、型号：≤240mm2 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV)：1.0kv 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
76 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头制作及安装 2、规格、型号：≤120mm2 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV)：1.0kv 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 14.000
77 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、规格、型号：RVSP-2*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式：管内敷设 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 46.840
分部小计
| 003 | 充电桩、配电箱部分
78 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：360kW分体式整流柜 2、规格、型号：360kW分体式整流柜,1机6桩 3、包含所有360kW分体式整流柜,、60kW快充充电桩、电器元件、接线端子、接地等辅材 4、安装方式：落地式安装 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
79 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、名称：整流柜基础 2、基础尺寸：1600*1000*850 3、垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼垫层 4、混凝土强度等级：C20混凝土结构 5、接地要求：40X4热镀锌扁钢、镀锌角钢L50X5X2500与箱体外壳连接形成重复接地装置 6、预埋M12不锈钢或热浸锌螺栓 7、整流柜基础地基以上部分采用刷漆。 8、土方开挖回填要求：1）土壤类别：综合考虑；2）回填要求：详见图纸设计要求；3）余土外运运距：综合考虑 9、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000
80 | WB030404005001 | 交流充电桩 |  | 1、名称：慢充充电桩 2、规格：7kW 3、安装方式：落地安装 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
81 | 010501006002 | 设备基础 |  | 1、名称：充电桩基础 2、基础尺寸：700*500*950 3、混凝土强度等级：C20混凝土结构 4、接地要求：40X4热镀锌扁钢、镀锌角钢L50X5X2500与箱体外壳连接形成重复接地装置 5、预埋M12不锈钢或热浸锌螺栓 6、充电桩基础地基以上部分采用刷漆 7、土方开挖回填要求：1）土壤类别：综合考虑；2）回填要求：详见图纸设计要求；3）余土外运运距：综合考虑 8、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 8.000
82 | ZB030101001002 | 充电站指示牌 |  | 1、名称：充电站指示牌 2、整体尺寸：5500*1550*170mm 3、立柱：直径165mm 厚3.8mm,镀锌圆管喷塑 4、面板：厚壁铝塑板 5、龙骨：40*40*2厚壁镀锌方管 6、大字：20mmPVC 7、标识：直板喷图，具体详见图纸 8、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 14.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
83 | 010501006003 | 设备基础 |  | 1、名称：充电站指示牌基础 2、混凝土强度等级：C20混凝土浇筑基础 3、基础尺寸：1200*1200*1000 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 14.000
84 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：车棚照明配电箱 2、规格、型号：详见设计图纸 3、成品成套配电柜，含箱体内所有带光照传感器时钟控制器、电器元件、接线端子、接地等辅材 4、安装方式：落地式安装 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
85 | 010501006004 | 设备基础 |  | 1、名称：车棚照明配电箱基础 2、混凝土强度等级：C20混凝土基座 3、基础尺寸：1000*600*600 4、接地要求：40X4热镀锌扁钢、镀锌角钢L50X5X2500与箱体外壳连接形成重复接地装置 5、预埋M14不锈钢或热浸锌螺栓 6、土方开挖回填要求：1）土壤类别：综合考虑；2）回填要求：详见图纸设计要求；3）余土外运运距：综合考虑 7、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000
86 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：低压电缆分支箱DF1 2、规格、型号：详见设计图纸 3、成品成套配电柜，含箱体内所有电器元件、接线端子、接地等辅材 4、安装方式：落地式安装 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
87 | 010501006005 | 设备基础 |  | 1、名称：低压电缆分支箱基础 2、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15素砼垫层 3、砌体材料：M5.0一砖墙 4、混凝土强度等级：C25混凝土基座 5、含高强度无机复合盖板，板宽500mm，板厚50mm,板长为井宽+100mm。 6、土方开挖回填要求：1）土壤类别：综合考虑；2）回填要求：详见图纸设计要求；3）余土外运运距：综合考虑 7、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 1.000
88 | 030409002003 | 接地母线 |  | 1、名称：分支箱接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：50×5 4、接地形式：详见图集03D501-4 11页 5、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 40.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第25页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
89 | 030409001002 | 接地极 |  | 1、名称：分支箱接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50×50×5 L=2500 4、土质：综合考虑 5、接地形式：引用图集03D501-4 11页 6、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 |  | 4.000
90 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称：分支箱临时接地接线柱 2、材质：M10x30 镀锌螺栓 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 2.000
91 | 030414011002 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统测试 2、未尽事宜详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 组 |  | 4.000
分部小计
| 004 | 其他
92 | 030412002001 | 工厂灯 |  | 1、名称：防潮灯 2、规格、型号：28W,LED灯 3、安装形式：吸顶安装 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 4.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第26页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
93 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000
94 | 040504001001 | 砌筑检查井 |  | 1、名称：砖砌手孔井 2、尺寸：(长×宽×深):1000×1000×1000. 3、垫层、基础材质及厚度：100mmC15砼垫层 4、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土为C25,电缆坑内外壁及沟底均用1:2防水水泥砂浆粉刷20mm厚。孔壁采用MU15砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 5、井盖材质：1000x1000的五防球墨铸铁井盖。 6、排管穿入后,均用ZFD-S塑性无机防火堵料严密封堵150mm长。 7、土方开挖回填要求：1）土壤类别：综合考虑；2）回填要求：详见图纸设计要求；3）余土外运运距：综合考虑 8、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第27页 共27页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
95 | 030408008001 | 防火堵洞 |  | 1、名称：防火封堵 2、材质：防火泥、防火涂料 3、位置：管口及进出箱变高低压柜柜底、电缆井等 4、未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | t |  | 0.036
96 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：脚手架搭拆 | 项 |  | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.000
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.700
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.300
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.600
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  |  | 0.600
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  |  | 2.500
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 1.780
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 6.100
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.220
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 4.600
5 | AF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：裕安园充电桩配电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】